## ENG
№ МЦОД | Подсистема | Оборудование | # | Наименование сигнала | Наименование сигнала | Обозначение | Адрес IO | Формат | Значения | Ед. изм.
DC1 | Ventilation | Fan1 |  | Status | Статус приточного вентилятора №1 | M1 |  | byte | 0…255 битовые | - | DC1.Ventilation.Fan1.Status | 0 - Не определено, 1 - Включен, 2 - Предупреждение, 4 - Авария, 16 - Включается
DC1 | Ventilation | Fan2 |  | Status | Статус вытяжного вентилятора №2 | M2 |  | byte | 0…255 битовые | - | DC1.Ventilation.Fan2.Status | 0 - Не определено, 1 - Включен, 2 - Предупреждение, 4 - Авария, 16 - Включается
DC1 | Ventilation | Valve1 |  | Status | Статус клапана №1 | EV1 |  | byte | 0…255 битовые | - | DC1.Ventilation.Valve1.Status | 0 - Не определено, 1 - Открыт, 2 - Закрыт, 4 - Авария, 16 - Открывается, 32 - Закрывается
DC1 | Ventilation | Valve1 |  | Position | Положение клапана №1 | EV1 |  | float | 0…100 | % | DC1.Ventilation.Valve1.Position
DC1 | Ventilation | Heater1 |  | Status | Статус нагревателя притока | H1 |  | byte | 0…255 битовые |  | DC1.Ventilation.Heater1.Status | 0 - Не определено, 1 - Включен, 2 - Предупреждение, 4 - Авария, 16 - Включается
DC1 | Ventilation | Heater1 |  | Temperature1 | Температура притока после калорифера | TT1 |  | float | -40…+120 | °С | DC1.Ventilation.Heater1.Temperature1
DC1 | Engineering | Main |  | Temperature2 | Температура в инженерном отсеке | TT2 |  | float | -40…+50 | °С | DC1.Engineering.Main.Temperature2
DC1 | IT | Main |  | Temperature3 | Температура в IT отсеке ХК | TT3 |  | float | -40…+50 | °С | DC1.IT.Main.Temperature3
DC1 | IT | Main |  | Temperature4 | Температура в IT отсеке ХК | TT4 |  | float | -40…+50 | °С | DC1.IT.Main.Temperature4
DC1 | Heating | Heater2 |  | Status | Статус калорифера инженерного отсека | H2 |  | byte | 0…255 битовые |  | DC1.Heating.Heater2.Status | 0 - Не определено, 1 - Включен, 2 - Предупреждение, 4 - Авария, 16 - Включается
DC1 | Heating | Heater3 |  | Status | Статус калорифера шлюза | H3 |  | byte | 0…255 битовые |  | DC1.Heating.Heater3.Status | 0 - Не определено, 1 - Включен, 2 - Предупреждение, 4 - Авария, 16 - Включается
DC1 | Heating | Heater4 |  | Status | Статус калорифера №1 IT отсека | H4 |  | byte | 0…255 битовые |  | DC1.Heating.Heater4.Status | 0 - Не определено, 1 - Включен, 2 - Предупреждение, 4 - Авария, 16 - Включается
DC1 | Heating | Heater5 |  | Status | Статус калорифера №2 IT отсека | H5 |  | byte | 0…255 битовые |  | DC1.Heating.Heater5.Status | 0 - Не определено, 1 - Включен, 2 - Предупреждение, 4 - Авария, 16 - Включается
DC1 | Heating | Heater6 |  | Status | Статус калорифера №3 IT отсека | H6 |  | byte | 0…255 битовые |  | DC1.Heating.Heater6.Status | 0 - Не определено, 1 - Включен, 2 - Предупреждение, 4 - Авария, 16 - Включается
DC1 | Heating | Heater7 |  | Status | Статус калорифера №4 IT отсека | H7 |  | byte | 0…255 битовые |  | DC1.Heating.Heater7.Status | 0 - Не определено, 1 - Включен, 2 - Предупреждение, 4 - Авария, 16 - Включается